## List1
FAQ - KONTROLÉRY MAXPRO ACCESS
# | PANEL | KATEGORIE | PROBLÉM | ŘEŠENÍ
MPA001 | MPA2, MPA1 | Přihlášení - web | Webové rozhraní nebere nové heslo požadované při prvním přihlášení (když rozhraní vyzve operátora k zadání jiného hesla než je výchozí `admin`). | Pravděpodobně heslo, které zadáváte: - neobsahuje znaky ze všech požadovaných skupin (velká písmena, malá písmena, číslice a spec. znaky) - nemá požadovanou délku (8 až 16 znaků) - obsahuje znaky, které nejsou v hesle povoleny, např. podtržítko (_), mezera ( ) nebo čárka (,). Jako speciální znaky můžete použít znaky (dále odděleny čárkami): !, @, #, $, %, &, *, ( nebo )
MPA002 | MPA2, MPA1 | Přihlášení - web | Přihlašovací stránka webového rozhraní MPA se mi v prohlížeči Chrome vůbec nezobrazuje. | Panel MPA pracuje standardně s tzv. self-signed certifikátem pro SSL spojení z webového prohlížeče. Většinou stačí projít přes varovnou hlášku o potenciálně nebezpečné stránce, na kterou se snažíte připojit, pomocí tlačítka s textem významu "Stránku přesto navštívit". Pokud webový prohlížeč tuto možnost nenabídne v důsledku nastavení bezpečnostních politik operačního systému nebo prohlížeče samotného (např. prohlížeč Chrome v oper. systému macOS), zkuste kliknout myší kdekoliv do zobrazené webové stránky a na klávesnici zadat text: thisisunsafe
MPA003 | MPA2, MPA1 | Reset panelu | Potřeboval bych provést návrat do továrních hodnot nastavení panelu. | Věříme, že tento stav nebudete muset řešit často, ale pokud už byste potřebovali dostat kontrolér zpět do stavu, v jakém byl při prvním spuštěním, postupujte podle bodů níže: - zapamatujte nebo zapište si nastavení DIP přepínačů panelu (10 "šoupátek", ve střední části desky kontroléru) - nastavte všechny DIP přepínače do stavu OFF (spodní poloha) - vypněte a po chvíli znovu zapněte napájení panelu - počkejte, dokud LED indikující činnost procesoru (v pravé části panelu, pod popisky DOOR2/AUX2) nezačne blikat rychle - vraťte DIP přepínače do původní polohy - vypněte a po chvíli znovu zapněte napájení panelu - počkejte, dokud LED procesoru nezačne blikat opět běžnou rychlostí (cca 1x za 2 sekundy), toto může trvat jednotky minut Upozornění: Tento postup vymaže veškerá provedená nastavení v kontroléru i historii událostí. Přihlašovací jméno a heslo bude nastaveno na výchozí hodnoty. Síťová nastavení (IP adresa panelu, IP adresa gatewaye apod.) zůstanou nezměněny.
MPA004 | MPA2, MPA1 | Konfigurace panelu | V anglickém webovém rozhraní kontroléru se moc neorientuji, potřeboval bych prostředí spíše v češtině. | Žádný problém, panely z řady MAXPRO Access rozumějí češtině už z výroby. Jen je potřeba pro příslušného operátora (např. uživatele `admin`) výchozí jazyk přepnout. Klikněte ve webovém rozhraní panelu MAXPRO Access na hlavní menu (tlačítko se třemi vodorovnými čárkami v levém horním rohu) a vyberte volbu Manage Accounts. Pro vybraného operátora (např. `admin`) změňte výchozí jazyk v poli Language Preference - v tomto případě tedy vyberte položku Čeština. Nezapomeňte pak nastavení uložit tlačítkem Save v pravém spodním rohu webové obrazovky.
MPA005 | MPA2, MPA1 | Konfigurace panelu | Nedaří se mi provést správné základní nastavení panelu tak, aby přístupová karta otevírala příslušné dveře. | Pokud pro vás bude první nastavení kontroléru MAXPRO Access složité (věříme, že ne, ale pokud přesto), můžete využít některou z předpřipravných modelových konfigurací, a tu už jen dále doplnit, např. o skutečná jména vašich uživatelů a čísla jejich karet. Balík s připravenými modelovými nastaveními najdete na stránkách www.adiglobal.cz, v přiřazených dokumentech k produktům MPA2 a MPA1 (do vyhledávacího pole zadejte "MAXPRO Access" a pak jen kllikněte na příslušný model, např. MPA1002MPS-E. Po stažení si balík s konfiguracemi uložte na počítač, ze kterého se k MPA kontroléru připojujete, a z archivu .zip jej rozbalte. V hlavním menu ve webovém rozhraní (tlačítko se třemi vodorovnými čárkami v levém horním rohu) vyberte volbu Konfigurace panelu a na jeho stránce přejděte na záložku Pokročilé > Správa souborů. V sekci Stáhnout do panelu klikněte na tlačítko Procházet a vyberte soubor s požadovanou konfigurací a klikněte na tačítko Stáhnout. Panel se může zeptat, zda chcete nahrát konfiguraci do jediného (tohoto) panelu nebo do celé linky (tedy všech panelů na lince, pokud jich máte připojeno více a všechny mají pracovat s touto novou konfigurací). Po výběru bude nastavení nataženo do kontroléru a ten se restartuje. Po nahrání a dokončení restartu (cca 2 minuty) se můžete do webového rozhraní opět přihlásit a začít předpřipravenou konfiguraci rovnou používat. Výchozí přihlašovací jméno u všech modelových konfigurací je "admin" (bez uvozovek) a heslo "MPAheslo1!" (bez uvozovek).